# 一、变频器故障介绍

## 轻故障分类与报警

系统发生轻故障时，系统给出间歇光报警，轻故障包括变压器过热报警，柜门连锁打开。对于轻故障的发生，系统不作记忆处理，仅在故障指示中显示。故障存在时报警，如果故障自行消失，则报警自动取消。系统运行时如果发生这类故障，变频器并不立即停机。在停机状态下，如果存在这类故障，用户也还能进行启动操作。

## 重故障分类与报警

系统发生下列故障时,按照重故障处理：

重故障包括：外部故障、变压器过热、电机过流、柜温过热、单元故障、变频器过流、高压失电、PLC故障、控制器不通讯、PLC不通讯。

单元故障包括：熔断器故障、过热、IGBT故障、电源故障、欠压、过压、光纤故障。

上述任何一个故障发生时，系统给出连续的报警信号和故障指示，发出高压分断指令。系统保持故障指示及高压分断指令。

以上重故障发生后，系统作记忆处理。故障一旦发生，系统报警并自动跳闸停机，故障原因被记录。如果故障自行消失，故障指示、高压分断等指令也都一直保持。只有故障彻底排除，并且用人机界面上的系统复位按钮或者远程的外部复位按钮复位后才能使变频器恢复到系统待机状态，并允许重新开机。

重故障发生时，高压电源将自动分断。如果因为其他原因没有分断，用户可以用柜门的高压分断按钮将高压电源强行手动分断。

二、常见故障与解决方法

| 序号 |  | 常见故障 | 故障现象 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 外设不通讯 | 液晶屏与I/O板未建立通讯 I/O将5秒一次复位液晶屏,210秒后未建立通讯,则输出重故障 | 1:通讯线是否正常,检查接线端子是否正确 有掉线,端子结错.滤波电容是否焊牢 2:I/O板工作是否正常.尤其是工作电压. 3:I/O主控板芯片是否插好. |
| 2 |  | 柜温过热 | 单元柜温度大于60C°系统将柜温过热保护 | 1:柜顶风机工作是否正常. 2:过滤网是否堵塞,拿A4纸置于过滤网上是否吸附, 则需要清洁过滤网 3; 是否长期工作于过载状态、环境温度是否过高环境温度应低于45℃，否则需要加强通风 |
| 3 |  | 变压器过热 | 当变压器温控仪测量温度大于其设置的跳闸温度（默认设置为150℃）时 | 1: 柜顶风机或柜底风机是否工作正常 2: 测温电阻是否正常如果测温电阻断线，将无温度显示；如果接触不好，温度值将偏高）， 3: 过滤网是否堵塞, 拿A4纸置于过滤网上是否吸附, 则需要清洁过滤网 4: 是否长期工作于过载状态、环境温度是否过高（环境温度应低于45℃，否则需要加强通风 |
| 4 |  | 外部故障 | 本地高压分断按钮闭合或I/O板上的“高压分断”端子短路时，系统将“外部故障”保护 | 1: 高压分断按钮是否按下 2: 高压分断端子是否短路 |
| 5 |  | 高压失电 | 高压电源消失 | 1: 一般由正常分闸操作引起 2: 出现异常高压分断情况无故障记录、无分闸操作，请检查开关柜分闸回路。 |
| 6 |  | 变频器过流 | 变频器输出电流大于额定电流的1.5倍 | 1: 加速时间是否太小、转矩提升是否过大、启动频率是否过高； 2:电机或负载机械是否堵转，电机绕组和输出电缆绝缘是否损坏； 3:电源电压是否过低； 4:霍尔元件电源是否正常、霍尔元件输出电流是否正确； 5:单元检测板是否有短路。 6:变频器是否运行在低频段,机械共震点引起的,减小加速时间.减小限流系数. 7:更换主控板和信号板 |
| 7 |  | 电机过流 | 变频器输出电流大于电机额定电流1.2倍并超过1分50秒 | 1:电机额定电流设置是否正确 2:电机或负载机械是否堵转，电机绕组和输出电缆绝缘是否损坏； 3:电源电压是否过低。 |
| 8 |  | 单元重故障 | 单元缺相时，报单元熔断器故障 | 1: 因为主电源停电引起； 2:单元的三相进线是否松动； 3:进线熔断器是否完好。 4:若熔断器开路，更换单元。 |
| 9 |  | IGBT故障 |  | 1: 单元检测板是否短路 2: 功率单元输出L1、L2端子是否短路 3电机绝缘是否完好； 4:负载是否存在机械故障。 5:否则为单元IGBT损坏，请更换单元。 |
| 10 |  | 单元过热 | 功率单元内的散热器上装有温度开关，常闭点，温度超过85℃时断开 | 1: 检查柜顶风机是否工作正常、单元柜风机开关是否跳闸、过滤网是否堵塞（拿一张A4纸置于过滤网上，看是否能吸附，否则需要清洁过滤网） 2:是否长期工作于过载状态、环境温度是否过高（环境温度应低于45℃，否则需要加强通风（墙上安装通风机或柜顶安装风道）或安装制冷设备）。 3:最后检查功率单元温度继电器是否正常、 |
| 11 |  | 直流母线过压 | 直流母线电压超过1150VDC时，报直流母线过压 | 1:输入的高压电源是否超过允许最大值（电源电压过高时，可以将变压器分接头接到 105% 上） 2:如果是减速时过电压，适当加大变频器的减速时间设定值。 3:在空载电机调试时，比较容易出现直流母线过压，此时，可以适当调低基准电压。 |
| 12 |  | 光纤故障 | 系统在上电状态下检测不到单元通讯时，报光纤故障 | 1:功率单元控制电源是否正常（正常时，绿色指示灯亮） 2:功率单元以及控制器的光纤连接头是否脱落，光纤是否折断。 3:否则更换功率单元。 |
| 13 |  | 单元电源故障 | 单元内电源不正常 | 高压电源是否正常，否则更换功率单元 |
| 14 |  | 柜门联锁报警 | 所有柜门是否关闭 | 行程开关是否与柜门顶碰件压上；行程开关行程是否合适；行程开关是否工作正常。 |
| 15 |  | 变压器超温报警 | 当变压器温控仪测量温度大于其设置的报警温度（默认设置为130℃）时，温控仪超温报警触点闭和 | 1:柜顶风机或柜底风机是否工作正常（如果柜 底风机工作不正常，可能出现三相温度相差较大）、测温电阻是否正常（如果测温电阻断线，将无温度显示；如果接触不好，温度值将偏高），过滤网是否堵塞（拿一张A4纸置于过滤网上，看是否能吸附，否则需要清洁过滤网）2:是否长期工作于过载状态、环境温度是否过高（环境温度应低于45℃，否则需要加强通风（墙上安装通风机或柜顶安装风道）或安装制冷设备） 3:安装于变压器柜内正面底部的风机开关和接触器是否断开。 |
| 16 |  | 柜温超温报警 | 单元柜测温点的温度大于55℃时，系统将柜温超温报警 | 1: 柜顶风机是否工作正常 2: 过滤网是否堵塞（拿一张A4纸置于过滤网上，看是否能吸附，否则需要清洁过滤网）、3:是否长期工作于过载状态、环境温度是否过高（环境温度应低于45℃，否则需要加强通风（墙上安装通风机或柜顶安装风道）或安装制冷设备） 4:安装于二次室内的风机开关是否跳闸。 |
| 17 |  | 运行频率与给定频率不一致 | 加减速过程中 | 受加减速时间的限制，运行频率达到给定频率有一个过程 |
|  |  |  | 系统电压过高 | 变频器出于自身保护的要求，将自动加速，以避免直流母线过压保护。此时建议将变压器分接头接到105%上 |
|  |  |  | 当变频器输出电流超过设置的限流电流值时 | 变频器将自动减速以降低变频器输出电流，避免过流保护跳闸。这种情况一般出现在输入电压过低或负载突增时 |
|  |  |  | 瞬时停电时，为了维持电机在可控状态，变频器将自动减速，从电机处获得能量； | 为了维持电机在可控状态，变频器将自动减速，从电机处获得能量； |
|  |  |  | 霍尔元件、单元检测板、信号板发生故障时 | 更换霍尔元件、单元检测板、信号板发生 |
| 18 |  | 液晶屏黑屏 | 运行过程中液晶屏黑屏 | 1:按柜门上的系统复位按钮（系统复位不会影响变频器正常运行状态） 2:若仍不能恢复，则检查液晶屏的电源端子是否脱落、电源是否正常 |
| 19 |  | 参数无法修改 | 功能选项参数修改设置为禁止 | 除该参数及给定频率或给定参量外，其余所有参数均无法修改。 |
|  |  |  | 运行过程中 | 功能选项参数修改设置为允许,老系统无法修改 新系统除开关量可以修改其余都不可修改 |
| 20 | 停机后变频器自动重启 |  | 在远程控制模式下，启动只能通过远程端子，但上位停机、本地停机均有效 | 远程控制启动和停机是电平信号，闭合时启动运行，断开时停机。若在运行过程中通过本地或上位停机，则变频器停机后因为远程控制信号仍然存在，变频器会再次启动运行。因此，在远程控制时，严禁通过本地或上位的方式停机。 |
| 21 | 变频器上电即跳闸 |  | 变频器上电时，因变压器的激磁涌流和单元电容充电，瞬时电流有效值最高可达到变频器额定电流的6-7倍，持续时间约为40ms。 | 若变频器上级过流保护整定值过小，会造成上级开关过流保护跳闸。建议调整过流保护整定值。 |
| 22 | 启动过程中输出频率在低速震荡 |  | 有些电机在低速时，因为齿槽效应等影响，电流波动非常大，此时变频器可能出现限流，使得变频器出现加速、限流减速等反复，而无法正常加速。 | 1:增加限流电流设置 2:缩短启动时间 3:一个单元输出电压低,更换此单元 |
| 23 | 变频器轻故障汇总 |  | 变频器故障信号在频闪状态，不影响变频器运行，但是可能是变频器的隐患 1，柜门故障：可能由于时间长柜门上面的行程开关的固定螺钉松动造成行程开关不到位引起报警，这并不影响变频器运行 2、风机故障：柜顶风机的电机坏掉 3、温度过热：变压器的温度过高或者单元柜温过高报警 | 1，解决办法：停机时先检查那个行程开关松动了，然后将柜门上面的行程开关紧固一遍 2，先检查变频器的进风口的风量是否减弱，滤网是否堵塞，变频器的柜温与变压器的三相温度是否正常，如果都不正常，那就是规定风机坏了，这是可将系统达到旁路运行，然后通知厂家更换风机。 3，变压器报警温度为100度，单元柜温报警温度是55度。先检查变频器的风机的开关是否送上，然后检查柜顶风机运行是否正常，检查变频器的进风口的风量是否减弱，滤网是否堵塞 |

## 三、如何更换功率单元

单元柜内的功率单元模块是完全一致的，如果某一单元由于故障而不能正常工作，可以在允许设备退出的时间用备用单元将其替换。更换功率单元模块可遵照以下步骤进行：

- 停机，使变频器退出运行状态；

- 切断高压电源，推出高压柜小车，并将本地或远程高压分断开关锁定；

- 打开功率柜柜门，等待所有单元的指示灯熄灭；

- 拔掉故障单元的TX、RX两根光纤头；

- 用扳手卸下故障单元的R、S、T输入电源接线和L1、L2输出连接铜排；

- 拆下故障单元与轨道的两个固定螺丝；

- 将故障单元沿轨道拔出，注意轻拿轻放；

- 按与上述拆卸相反的顺序将备用单元装上并接线 ；

- 系统重新上电投入运行；

- 与厂家联系维修故障单元。