安全注意事项

- 在做任何维护和检修工作之前，严格按照操作规程(停电;验电;挂接地线;悬挂标志牌。

- 确认无发热元件和不带电之前，千万不要触摸柜内任何部位；不要以为关断输入开关后柜内就不存在高压了，电压仍然存在于输入开关的端子上；同样，其它地方也可能有电压存在。

- 操作时保持单手背操作方式，穿安全防护鞋，戴绝缘手套，并有其他人在场。

- 不要将接地（即非绝缘）的万用表或示波器接到变频器系统。

- 不要移去保护罩（标有高压符号）或试图操作保护罩下的电器。

- 在检修功率单元时，一定要将高压切断并将其下端可靠接地，然后方可打开高压柜门 ，并检查所有单元的指示灯完全熄灭后三分钟才能接触功率单元。

- 不要用高压摇表测量变频器的输出绝缘，这可能会使功率单元中的开关器件受损。

- 在柜内靠近或接触元器件时要消除静电（ESD）。印刷线路板上有许多元件对静电很敏感。接触或维护对静电敏感元件的工作只能由阅读并理解专门静电技术的专业人完成。

- 静电可通过戴静电手镯或触摸接地的金属片来消除。

- 在变频器工作时千万不要断开风机电源，这将引起变频器过热和或单元损坏。

- 不要将易燃材料存放在变频器柜里面、上面，包括设备图纸和用户手册。

- 请仔细阅读用户手册有关安全的章节，以保证维修人员及设备的安全。

- 日常维护

- 经常检查室内温度，通风情况，注意室内温度不要超过40度。

- 室内保持清洁卫生。

- 经常检查变频器是否有异常声响、异味，柜体是否发热。

- 经常用一张A4纸检查变压器柜、功率柜进风口风量（A4纸应能被 过滤网牢牢吸住），如有问题及时排除（更换或清洗过滤网或检查风扇是否有问题）。

- 特别注意进风口不要有蒸气、雨雪吸进，否则会严重损坏变频器。

- 建议变频器投入运行头一个月内，将所有进出线电缆及功率单元之间连接电缆紧固一遍，以后每六个月定期紧固一遍（包括控制线），并用 吸尘器将柜内灰尘清除干净。

- 经常记录变频器运行情况（运行模式、变压器的温度、单元柜的温度、电压、电流、速度、功率等）．

- 发生跳闸时，要记录下故障情况，查明原因后方可再次送电。

- 打开柜门后，要等功率单元上指示灯熄灭后才能开始工作，否则有触电危险。

- 建议两次合分高压的时间间隔在10分钟以上，以减少对变压器的冲击。

- 其他未尽事项，请以变频器使用手册有关内容为准。