# X X X X

# 节能可行性方案

用  户：  XXXXXX厂

撰写人：  XXX

时  间：  2008年7月2日

# 技术方案概述

## 1.1生产厂商简介

北京合康亿盛科技有限公司是一家专业开发、生产高压大功率变频器的民营高科技企业。产品广泛应用于火力发电、城市供水、采油采矿、化工、冶金、水泥、造纸等领域，可实现对各类高压电动机驱动的风机、水泵、空气压缩机等负载的调速、节能、软启动和智能控制，综合效益十分显著。

北京合康亿盛科技有限公司拥有国内一流的专业研发和管理队伍，员工中博、硕士比例约占20 %，约65 %的员工具有本科以上的学历。公司十分重视人才的培育和制度建设，力求使自己成为一支目标精准、反应迅速、高效务实、温馨和谐的团队。

精益求精的技术设计、稳定可靠的产品品质、独具优势的性价比率和先人后己的服务心态是北京合康亿盛科技有限公司的经营特色和致胜法宝。北京合康亿盛科技有限公司愿与国内外同行一道，共同致力于开创中国工业的绿色能源时代。

公司HIVERT系列高压大容量变频器已于2003年3月通过国家电力科学研究院、国家电控配电设备质量监督检验中心等权威部门的严格测试。在质量保证体系方面，通过了ISO9001-2000认证。

HIVERT变频器已有超过1000台的销售业绩，得到了用户的认可，并在业界取得了不少国内第一。当时我公司出口到俄罗斯的6KV 4000KW为国内生产容量最大的变频器；胜利油田海洋石油开发公司埕岛中心1号平台2#注水泵630KW变频器为国产第一台应用于海洋平台的变频器，打破了国外产品的垄断。焦作九里山630kW的四象限变频器的运行，突破了矢量控制能量回馈的技术难点。

1.2采用HIVERT系列高压变频器具有以下特点：

- 优良的调速性能，可完全满足生产工艺要求；

- 良好的节能效果，可提高系统运行效率；

- 实现电机软启动，减小启动冲击，降低维护费用，延长设备使用寿命；

- 系统安全、可靠，确保风机连续运行；

- 控制方便、灵活，自动化水平高；

- 输入谐波含量小，不对电网造成污染；

- 输出谐波含量低，适合所有改造项目的异步电动机，无须降容使用。

## 1.3现场技术参数及节能计算

1.3.1   窑头排风机

| 风机/或水泵 |  | 电机 |  | 运行工况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | Y4-73-11 26D | 型 号 | YKK4504-10-W | 实际电流 | 31A |
| 风量 | 580000m3/h | 额定功率 | 280KW | 实际电压 | 6.24KV |
| 配套电机功率 | 280KW | 额定电压 | 6KV | 阀门开度值 | 58% |
| 转 速 | 580 r/min | 额定电流 | 38A | 现运行负压 | -1550Pa |
| 现有调节方式 | 阀门调节 | 转 速 | 590 r/min |  |  |
| 四 平 鼓 风 机 厂 |  | 功率因数 | 0.75 |  |  |

风机长期在额定转速下运行,所以,根据运行电流可求出送电动机工频运行时，实际消耗的有功功率：

P1 = 1.732 I2 U2 cosφ×0.9= 1.732×31×6.24×0.75×0.9= 226(KW)

安装变频器后,我们将风门开度调整为100%.风机原先调节方式为通过调节入口风门开度的方式，现改为调节风机的电机运行频率，改变电机的速度来达到调节的目的。

根据流量、压力、轴功率与其转速的关系

用文字表述为：流量与转速成正比、压力与转速的平方成正比、轴功率与转速的立方成正比。

- Q2/Q1 = n2/n1

- H2/H1 = (n2/n1)2

- P2/P1= (n2/n1)3

节电率计算：

现阀门开度值为58%，根据风机特性，风机实际风量为额定风量的85%左右，以此作为节能计算标准。

官方解释：轴流的特点是流体沿着扇叶的轴向流过。比如电风扇和家庭里的排气扇。而离心式是将流体从风扇的轴向吸入后利用离心力将流体从圆周方向甩出去，比如鼓风机，抽油烟机。

上面是反说的，主要是比较容易建立概念。实际当然是气流带动风扇转。同等转速下轴流风扇需要的风流量大但承受的风压力小；离心风扇需要的风流量小但风压力大。

百姓理解方式：离心风扇是把风加速之后甩出去的，轴流风扇是把风推出去的。

离心风扇的风压一般较高流量低噪音一般较大。比如我们有的鼓风机。轴流风扇的流量大风压低噪音较低比如我们用的电风扇。

安装变频器后

根据风量与转速成正比的关系，变频全速运行时对应额定转速，根据流体学原理P2 = P1×(n2 /n1)3可以求出低速下的实际消耗的有功功率：

P2 = Pe ×(n2 /n1)3 = Pe ×(Q2 /Q1)3  = 280×（0.85）3 =280×0.614=172(KW)

变频时合计消耗电能：

P3 = P2 /λ1/λ2= P2 /96%/95% = 189（kw.h）

λ1为变频效率；λ2为传动效率

理论节电率：

η理论=( P1－P3 )/ P1＝(226-189)/226=16.3%

考虑到现场实际运行工况可能与理论计算值有差异，实际节电率略低。

η实际=η理论×0.9 =16.3%×0.9=14.6%

1.3.2   煤磨排风机

| 风机/或水泵 |  | 电机 |  | 运行工况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | M6-31 18.5D | 型 号 | YFKK450-4 | 实际电流 | 36.2A |
| 风量 | 108000m3/h | 额定功率 | 560KW | 实际电压 | 6.23KV |
| 配套电机功率 |  | 额定电压 | 6KV | 阀门开度值 | 43% |
| 转 速 | 1450r/min | 额定电流 | 66.5A | 现运行负压 | -6300Pa |
| 现有调节方式 | 阀门调节 | 转 速 | 1486 r/min | 仓满后停机，需要再启动 |  |
| 四 平 鼓 风 机 厂 |  | 功率因数 | 0.86 |  |  |

风机长期在额定转速下运行,所以,根据运行电流可求出送电动机工频运行时，实际消耗的有功功率：

P1 = 1.732 I2 U2 cosφ×0.9= 1.732×36.2×6.23×0.86×0.9= 302(KW)

安装变频器后,我们将风门开度调整为100%.风机原先调节方式为通过调节入口风门开度的方式，现改为调节风机的电机运行频率，改变电机的速度来达到调节的目的。

根据流量、压力、轴功率与其转速的关系

用文字表述为：流量与转速成正比、压力与转速的平方成正比、轴功率与转速的立方成正比。

- Q2/Q1 = n2/n1

- H2/H1 = (n2/n1)2

- P2/P1= (n2/n1)3

节电率计算：

现阀门开度值为43%，根据风机特性，风机实际风量为额定风量的75%左右，以此作为节能计算标准。

安装变频器后

根据风量与转速成正比的关系，变频全速运行时对应额定转速，根据流体学原理P2 = P1×(n2 /n1)3可以求出低速下的实际消耗的有功功率：

P2 = Pe ×(n2 /n1)3 = Pe ×(Q2 /Q1)3  = 560×（0.75）3 =560×0.42=235(KW)

变频时合计消耗电能：

P3 = P2 /λ1/λ2= P2 /96%/95% = 258（kw.h）

λ1为变频效率；λ2为传动效率

理论节电率：

η理论=( P1－P3 )/ P1＝(302-258)/302=14.5%

考虑到现场实际运行工矿可能与理论计算值有差异，实际节电率略低。

η实际=η理论×0.9 =14.5%×0.9=13%

1.3.3  窑尾排风机

| 风机/或水泵 |  | 电 机 |  | 运行工况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | Y4-73-11 25D | 型 号 | YRKK560-8 | 实际电流 | 63.1A |
| 风量 | 460000m3/h | 额定功率 | 710KW | 实际电压 | 6.23KV |
| 配套电机功率 | 710KW | 额定电压 | 6KV | 阀门开度值 | 100% |
| 转 速 | 730r/min | 额定电流 | 85.38A | 现运行负压 | -2200Pa |
| 现有调节方式 | 阀门调节 | 转 速 | 742r/min | 绕线式电机，启动阶段为水电阻启动 |  |
| 四 平 鼓 风 机 厂 |  | 功率因数 | 0.845 |  |  |

因为此风机阀门全开，所以此风机基本不节能。

1.3.4   高温风机

| 液 耦（风机无铭牌） |  | 电机 |  | 运行工况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | YOTC1000B | 型 号 | YKK630-6-W | 实际电流 | 170A |
| 调速范围 | 0.0-0.97 | 额定功率 | 1600KW | 实际电压 | 6.24KV |
| 配套电机功率 | 1800KW | 额定电压 | 6KV | 液耦转速 | 877r/min |
| 转 速 | 990 r/min | 额定电流 | 183A | 现运行负压 | -7350Pa |
| 现有调节方式 | 液耦调节转速 | 转 速 | 993 r/min |  |  |
|  |  | 功率因数 | 0.882 |  |  |

风机长期在额定转速下运行,所以,根据运行电流可求出送电动机工频运行时，实际消耗的有功功率：

P1 = 1.732 I2 U2 cosφ×0.9= 1.732×170×6.24×0.882×0.9= 1458(KW)

安装变频器后,我们将风门开度调整为100%.风机原先调节方式为通过调节入口风门开度的方式，现改为调节风机的电机运行频率，改变电机的速度来达到调节的目的。

根据流量、压力、轴功率与其转速的关系

用文字表述为：流量与转速成正比、压力与转速的平方成正比、轴功率与转速的立方成正比。

- Q2/Q1 = n2/n1

- H2/H1 = (n2/n1)2

- P2/P1= (n2/n1)3

节电率计算：

安装变频器后

根据风量与转速成正比的关系，变频全速运行时对应额定转速，根据流体学原理P2 = P1×(n2 /n1)3可以求出低速下的实际消耗的有功功率：

P2 = Pe ×(n2 /n1)3 = 1600×（877/993）3 =1600×0.71=1136(KW)

变频时合计消耗电能：

P3 = P2 /λ1/λ2= P2 /96%/95% = 1246（kw.h）

λ1为变频效率；λ2为传动效率

理论节电率：

η理论=( P1－P3 )/ P1＝(1458-1246)/1458=14.5%

考虑到现场实际运行工矿可能与理论计算值有差异，实际节电率略低。

η实际=η理论×0.9 =14.5%×0.9=13%

1.3.5    循环风机

| 风机/或水泵 |  | 电机 |  | 运行工况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 3050-D1-BB24 | 型 号 | YRKK710-6 | 实际电流 | 175A |
| 风量 | 430000m3/h | 额定功率 | 1800KW | 实际电压 | 6.23KV |
| 配套电机功率 | 1800KW | 额定电压 | 6KV | 阀门开度值 | 64% |
| 转 速 | 961r/min | 额定电流 | 215.8A | 现运行风量 | 378000 m3/h |
| 现有调节方式 | 阀门调节 | 转 速 | 993 r/min | 绕线式电机，启动阶段为水电阻启动 |  |
| 四 平 鼓 风 机 厂 |  | 功率因数 | 0.845 |  |  |

风机长期在额定转速下运行,所以,根据运行电流可求出送电动机工频运行时，实际消耗的有功功率：

P1 = 1.732 I2 U2 cosφ×0.9= 1.732×175×6.23×0.845×0.9= 1436(KW)

安装变频器后,我们将风门开度调整为100%.风机原先调节方式为通过调节入口风门开度的方式，现改为调节风机的电机运行频率，改变电机的速度来达到调节的目的。

根据流量、压力、轴功率与其转速的关系

用文字表述为：流量与转速成正比、压力与转速的平方成正比、轴功率与转速的立方成正比。

- Q2/Q1 = n2/n1

- H2/H1 = (n2/n1)2

- P2/P1= (n2/n1)3

节电率计算：

现阀门开度值为64%，根据风机特性，风机实际风量为额定风量的85%左右，以此作为节能计算标准。

安装变频器后

根据风量与转速成正比的关系，变频全速运行时对应额定转速，根据流体学原理P2 = P1×(n2 /n1)3可以求出低速下的实际消耗的有功功率：

P2 = Pe ×(n2 /n1)3 = Pe ×(Q2 /Q1)3= 1800×（0.85）3 =1800×0.614=1105(KW)

变频时合计消耗电能：

P3 = P2 /λ1/λ2= P2 /96%/95% = 1212（kw.h）

λ1为变频效率；λ2为传动效率

理论节电率：

η理论=( P1－P3 )/ P1＝(1436-1212)/1436=15.6%

考虑到现场实际运行工矿可能与理论计算值有差异，实际节电率略低。

η实际=η理论×0.9 =15.6%×0.9=14%

# 二、变频器技术参数

2.1  风机变频装置技术数据表

| 序号 | 规 范 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用标准 |  | Q/HDHIC001-2004 |  |
| 2 | 型式及型号 |  |  |  |
|  | 窑头排风机 |  | HIVERT-Y06/039 |  |
|  | 煤磨排风机 |  | HIVERT-Y06/077 |  |
|  | 高温风机 |  | HIVERT-Y06/192 |  |
|  | 循环风机 |  | HIVERT-Y06/220 |  |
| 3 | 制造商及产地 |  | 北京合康亿盛科技有限公司 |  |
| 4 | 安装地点 |  | 室内 |  |
| 5 | 技术方案 |  | 高-高/单元串联 |  |
| 6 | 对电动机要求 |  | 三相异步电动机 |  |
| 7 | 变频装置输入侧有无熔断器 |  | 有 |  |
| 8 | 额定输入电压/允许变化范围 | kV | /+15～-20% |  |
| 9 | 系统输入电压 | kV | 6 |  |
| 10 | 变频装置输出电压 | kV | 6 |  |
| 11 | 变频装置输出电流 | A |  |  |
|  | 窑头排风机 |  | 39 |  |
|  | 煤磨排风机 |  | 77 |  |
|  | 高温风机 |  | 192 |  |
|  | 循环风机 |  | 220 |  |
| 12 | 逆变侧最高输出电压 | kV | 6 |  |
| 13 | 额定容量 | kVA |  |  |
|  | 窑头排风机 |  | 400KVA |  |
|  | 煤磨排风机 |  | 800KVA |  |
|  | 高温风机 |  | 2000KVA |  |
|  | 循环风机 |  | 2250KVA |  |
| 14 | 额定输入频率/允许变化范围 |  | 50/±10% |  |
| 15 | 变频装置效率 |  | ≥98%（额定，不含变压器） |  |
| 16 | 系统总效率（含变压器） |  | ≥96% |  |
| 17 | 可靠性指标（平均无故障工作时间） | H | 20000 |  |
| 18 | 输入侧功率因数 |  | ≥0.96 |  |
| 19 | 控制方式 |  | v/f控制 |  |
| 20 | 控制电源 |  | 220VAC, 1kVA |  |
| 21 | 整流形式 |  | 30脉冲二极管全桥整流 |  |
| 22 | 逆变形式 |  | 五单元串联脉宽调制输出 |  |
| 23 | 电隔离部分是否采用光纤电缆 |  | 是 |  |
| 24 | 噪声等级 |  | ≤60dB |  |
| 25 | 冷却方式 |  | 强迫风冷 |  |
| 26 | 过载能力 |  | 120%一分钟，150%三秒，200%立即 |  |
| 27 | 标准控制连接 |  | MODBUS |  |
| 28 | 模拟量信号（输入）规格及数量 |  | 0-10V或4-20mA/2路 |  |
| 29 | 模拟量信号（输出）规格及数量 |  | 0-10V或4-20mA/2路 |  |
| 30 | 开关量信号（输入）规格及数量 |  | 干接点/12点 |  |
| 31 | 开关量信号（输出）规格及数量 |  | 继电器干接点/9点 |  |
| 32 | 防护等级 |  | IP30 |  |
| 33 | 操作键盘 |  | LCD液晶屏 |  |
| 34 | 界面语言 |  | 简体中文 |  |
| 35 | 变频装置外形尺寸(宽ｘ高ｘ深) |  |  |  |
|  | 窑头排风机 |  | 3350×1900×1200 |  |
|  | 煤磨排风机 |  | 3800×1900×1200 |  |
|  | 高温风机 |  | 4250×2200×1250 |  |
|  | 循环风机 |  | 4250×2200×1250 |  |
| 36 | 盘前维护或盘后维护 |  | 盘前维护 |  |

### 2.2考核技术指标

产品设计、制造、试验、验收符合国家有关标准及供货方企业标准Q/HDHIC 001-2004，国家相关标准有：

- GB 12326	电能质量	电压允许波动和闪变

- GB/T 14549 电能质量		公用电网谐波

- GB 1094.1~1094.5	       	电力变压器

- GB 6450			  		干式变压器

- GB/T 10228      		干式电力变压器技术参数和要求

- GB17211        			干式电力变压器负载导则

- GB311.1		  		    高压输变电设备的绝缘配合

- DL/T 620		  			交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

- GB/T 3859.1		  		半导体变流器  基本要求的规定

- GB/T 3859.2		  		半导体变流器  应用导则

- GB/T 3859.3		  		半导体变流器  变压器和电抗器

## 2.3一次回路及保护（自动旁路）

图 1  	一次回路图

注意：高压电源柜DL及电机由用户方提供

图中自动旁路柜中，由于此机组中风机不允许停机，所以必须采用自动旁路柜，投切过程自动实现，自动旁路柜内有三个真空接触器，其中KM2和KM3必须互锁，以确保工频电源不会直接送到变频器的输出端子上。自动旁路柜带隔离刀闸那种方式，带隔离刀闸主要是考虑电机工频运行时可以将变频器从高压电源中隔离出来，便于变频器的维护和修理。

旁路柜必须与上级高压断路器DL连锁，旁路柜隔离开关未合到位时，不允许DL合闸，DL合闸后，由自动旁路柜实现变频器上电及变频器出现故障时自动跳至工频运行，确保设备连续稳定运行。

故障分闸：将变频器“高压分断”信号与旁路柜“变频投入”信号串联后，并联于高压开关分闸回路。在变频投入状态下，当变频器出现故障时，分断变频器高压输入；旁路投入状态下，变频器故障分闸无效。

## 2.4 一次回路及保护（手动旁路）

注意：高压电源柜DL及电机由用户方提供

手动旁路柜主要配置：两个高压开关（K1、K21、K22）。K21与K22是三相双刀双掷高压开关，实现机械互锁，当K1、K21闭合，K22断开时，电机变频运行；当K1、K21断开，K22闭合时，电机工频运行。

## 2.5二次回路及控制

控制系统由光纤板，信号板，主控板，接口板和监视器组成，各部分之间的联系如图所示。

6kV系统示意图

控制系统与功率单元之间采用光纤通信，实现了强弱电之间的光电隔离。

接口板用于变频器内部开关信号以及现场操作信号和状态信号的逻辑处理。接口板还有处理2路模拟量输入和2路模拟量输出的能力，模拟量输入用于处理来自现场的流量、压力等模拟信号或模拟设置时的设置信号；模拟输出量可以是运行频率、电流。

监视器采用中文操作系统，为用户提供友好操作界面，并可完成与上位机的通讯，监视器采用工业级液晶屏，免费提供软件升级。

## 2.6 控制方式

HIVERT变频器有二种控制方式：

本地控制：从变频器操作界面控制电机的启动和停机，并能完成变频器的所有控制；

远程控制：通过内置接口板接受来自现场的开关量控制；

## 2.7速度设置方式（或闭环运行时的给定方式）

HIVERT变频器有多种速度设置方式，在闭环运行时，速度设置方式即为被控量的给定方式：

本地设置：通过操作触摸屏设置运行频率；

模拟设置：接收DCS系统0-10V或4-20mA模拟信号设置运行频率或被控量给定值；

## 2.8运行方式

HIVERT变频器有开环和闭环两种运行方式。

开环运行：变频器以设置频率输出。频率（或称速度）的设置方式有本地设置、模拟设置、通讯设置和多档设置。

## 2.9 对外接口

模拟量输入：2路，4～20mA 或0～10VDC 。4～20mA时输入阻抗250Ω，0～10VDC电压输入时输入阻抗≥10MΩ。用于接收速度设置或被控量设置的模拟信号；现场的流量、压力、烟气浓度等信号。

模拟量输出：2路，4～20mA 或0～10VDC输出。4～20mA输出时最大阻抗500Ω，0～10VDC电压输出时最小阻抗5000Ω。以模拟方式输出变频器的输出频率和输出电流。

数字量输入：12路，光电隔离，隔离电压500VAC。接收远程控制信号，速度给定开关信号及各开关状态等。

数字量输出：9路，继电器隔离，隔离电压250VAC，接点容量3A。输出变频器状态，控制主电源开断等。

通讯接口：隔离RS485，MODBUS通讯规约，实现与上位系统的通讯。

三、元器件

为了保证系统的可靠性和使用寿命，主要元器件均采用国际知名厂家产品，主要元器件清单见表。

主要元器件清单

| 序号 | 名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IGBT | 德国西门子 |
| 2 | 整流管 | 德国西门康 |
| 3 | 可控硅 | 德国西门康 |
| 4 | 电解电容 | 日本嘉美工 |
| 5 | CPLD | 美国赛灵思 |
| 6 | 驱动片 | 日本三菱 |
| 7 | 风机 | 德国EBM |
| 8 | 吸收电容 | 美国CDE |
| 9 | 光纤及接口 | 美国安捷伦 |
| 10 | 光藕 | 日本东芝 |

# 四、供货范围

## 4.1 基本配置

（1）基本配置

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压变频器 | HIVERT-Y06/039 | 1台 | 额定容量315kW、电压6kV、额定电流39A，每相5单元串联，直接高-高方式 |
| 2 | 高压变频器 | HIVERT-Y06/077 | 1台 | 额定容量630kW、电压6kV、额定电流77A，每相5单元串联，直接高-高方式 |
| 3 | 高压变频器 | HIVERT-Y06/192 | 1台 | 额定容量1600kW、电压6kV、额定电流192A，每相5单元串联，直接高-高方式 |
| 4 | 高压变频器 | HIVERT-Y06/220 | 1台 | 额定容量1800kW、电压6kV、额定电流220A，每相5单元串联，直接高-高方式 |
| 5 | 自动旁路柜 | XGNP02-7.2 | 2台 | 窑头风机、高温风机采用自动旁路柜。 煤磨风机、循环风机采用手动旁路柜。 |
| 6 | 手动旁路柜 | XGNP01-7.2 | 2台 |  |

（2）随机备品

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数 量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功率单元 | HPU690/048D1 | 1个 | 免费提供 |
|  | 功率单元 | HPU690/096D1 | 1个 | 免费提供 |
|  | 功率单元 | HPU690/192D1 | 1个 | 免费提供 |
|  | 功率单元 | HPU690/250D1 | 1个 | 免费提供 |
| 2 | 熔断器 | RGS7 700V/80A | 2个 | 免费提供 |
|  | 熔断器 | RGS7 700V/100A | 2个 | 免费提供 |
|  | 熔断器 | RGS7 700V/220A | 4个 | 免费提供 |
| 3 | 配套滤网 | — | 4套 | 免费提供 |
| 4 | 套装工具 |  | 4套 | 免费提供 |