变频柜操作规程（手动旁路柜）

变频上电步骤：

1.开启控制电；

2.观察变频器监视器左上角状态是否为“高压不就绪”，是则正常；

3.将手动旁路柜刀闸打到“变频投入”状态，此时，旁路柜“变频投入”指示灯会亮起；

4.到现场按钮盒合上高压柜开关，此时旁路柜上高压带电显示灯亮，同时变频器顶部风机会转起来，大概10秒之后变频器“高压指示”灯会亮起，监视器左上角状态变为“系统待机”，根据需要给定频率，风门完全打开，运行变频器。

变频停电步骤：

1.按钮停止变频，变频没有输出。

2.停高压柜，不可变频在运行状态下停高压柜，这样会报高压失电。

手动旁路柜工频上电步骤：

1.开启控制电；

2.将手动旁路柜刀闸打到“工频投入”状态，旁路柜“工频投入”指示灯会亮起；

3.到现场按钮盒合上高压柜开关，则电机工频启动。

工频停电步骤：

直接断高压即可。

手动旁路柜刀闸状态：

变频投入

工频投入

检修状态

变频柜操作规程（自动旁路柜）

变频上电步骤：

- 开启控制电

- 给高压开关柜送电

- 合变频投入按钮，变频投入指示亮

4.同时变频器顶部风机会转起来，监视器左上角状态变为“系统待机”，根据需要给定转速，运行变频器。

变频停电步骤：

- 按钮停止变频器，变频没有输出，

- 分变频投入