西门子高压变频器操作及维护

- 操作

- 1．上电前检查：

  - a) 检查变频器周围环境，包括粉尘、温度和湿度是否符合变频器运行条件，变频器环境温度要求在0-40℃范围内，最好能够控制在25℃左右，湿度不超过95%，且无凝结或水雾；

  - b) 变频器进出电缆是否紧固，检查高低压电缆是否有损伤；

  - c) 清理变频器柜内及周围灰尘。

- 2．送380V控制电检查：

- a) 关闭所有高压柜门(包括功率单元柜门和变压器柜门)；

b) 合变频器控制电源开关“CDS1”(I/O柜上的开关)；然后启动控制柜内UPS电源。（打开控制柜门，长安启动按钮直至听到 ‘滴’声后松开）

c) 此时键盘左边的“POWER ON”指示灯亮，表示380V控制电源已送至变频器；

  - d) 上控制电后，检查变频器冷却风机是否运行正常，变频器进风口滤网是否堵塞，如果滤网堵塞，需清洁滤网或更换备用滤网后方可进行下一步操作（用一张A4的纸，对折后，放在滤网上，看能否吸住，控制系统需要一分钟左右的时间自检），确认变频器面板上是否有故障或报警，该故障或报警是否影响变频器正常运行，可否复位，如果不能复位，待问题解决后才能进行下一步操作

3．变频运行：

a) 确认控制系统正常后合变频器高压电源；

b) 确认变频器“Local/Remote（就地/远方）”选择开关选择在Remote(远方)” ，变频器只能在远方操作。转换到Local（就地）”用变频器控制面板操作控制变频器。

c) 合变频器进线6000V主电源，此时变频器高压柜内有高压电，键盘显示屏MODE下面显示OFF，表示变频器处于待机状态，此时严禁打开变频器高压柜门（包括功率单元柜门和变压器柜门）

  - d) 确认变频器是否有故障或报警，（送高压后控制系统对主回路自检），该故障或报警是否影响变频器正常运行，可否复位，如果不能复位，待问题解决后才能进行下一步操作；

  - e) 若以上步骤均检查无误，变频器处于待机状态，可从变频器键盘或外部启动变频器。

  - f) 以上步骤完成后，电机处于变频运行状态。键盘上方的“RUN”灯亮。

- 4．停机步骤：

  - a) 发出停机指令，变频器正常停机，若用“Emergency(急停)”按钮停变频器，变频器停机的同时将跳开输入主电源开关；

b)若要进行以下操作，请先将变频器输入端主电源开关断开；

c)停380V控制电，将“CDS1”放在“断开”位置；

d) 6000V主电源停电15分钟后方可打开高压柜门。

关于部分参数修改说明：

注意：

1. 变频器禁止在30分钟内重复送6000V主电源；

2. 变频器带高压时禁止打开高压柜门；

3．千万不要轻易更改变频器参数，如确定需要修改，请仔细查看用户手册，如有必要，可咨询西门子工程师。

4．上控制电后尽量不要打开高压柜门；

5．禁止对变频器输出端摇绝缘；

对电机摇绝缘时，请先断开变频器输出端与电机之间的电缆；

6．尽量不要经常的停送主电源，保持控制部分和风机正常运转；

7．送电顺序：先送控制电，后送高压电；

停电顺序：先停高压电源，后停控制电。

当变频器出现下列故障时：变压器故障、冷却系统故障、变压器和功率单元柜门开、急停、变压器超温（大于150度时）。变频器保护跳闸并断开600V进线开关。

- 维护

．单元故障检查：

若变频器出现功率单元故障时，先不要断开控制电源和高压电源，从调制板侧交换相邻两个功率单元光纤位置，若故障跟着转移，则单元故障，若故障不跟着转移，则调制板故障。

举例：假设变频器出现“A1 Link”故障，在不停电的情况下，从调制板一侧交换A1和B1光纤，交换光纤后，若故障仍为“A1 Link”，则调制板故障，更换调制板；若交换光纤后，变成“B1 Link”，则故障为功率单元侧。注意更换光纤后不要启动变频器。

确认为单元故障后，先换单元控制板（也叫CCB板），如果故障仍然存在，更换整个功率单元。

注意更换备件前必须确认变频器完全停电（包括主电和控制电）。

维修时应注意：

• 禁止带电操作；

• 停电15分钟以上方可打开高压柜门(包括功率单元柜门和变压器柜门)；

• 在更换任何配件时，应严格作好记号，按原位置安装；

• 对PCB板进行操作时，应按照要求作好防静电措施。

- 在做任何维护和检修工作之前，严格按照操作规程。

- 确认无发热元件和不带电之前，千万不要触摸柜内任何部位。

- 不要以为关断输入开关后柜内就不存在电压了，电压仍然存在于输入开关的端子上。

- 同样，其它地方也可能有电压存在。

- 操作时保持单手操作，穿戴安全防护鞋，带防护眼镜，并有其他人在场。

- 不要将接地（即非绝缘）的万用表或示波器接到完美无谐波系统。

- 不要带电连接或断开任何表计、电缆和印刷线路板。

- 不要移去保护罩（标有高压符号）或试图测量保护罩下的电路。

- 在检修功率单元时，一定要将高压切断并将其下端可靠接地，然  后方可打开高压柜门，并检查所有单元的“charge”灯完全熄灭才能接触功率单元。

- 不要将任何等级电压误送到变频器的输出端，这样会使变频器严重损坏。

- 不要用高压摇表测量变频器的输出绝缘，这可能会使功率单元中的开关器件受损。

- 在柜内靠近或接触元器件时要消除静电（ESD）。印刷线路板上有许多元件对静电很敏感。接触或维护对静电敏感元件的工作只能由阅读并理解专门静电技术的专业人员完成。

- 静电可通过戴静电手镯或触摸接地的金属片来消除。

- 在变频器工作时千万不要断开风机电源，这将引起变频器过热和或单元损坏。

- 不要将易燃材料存放在变频器柜里面、上面或附近，包括设备图纸和用户手册。

- 请仔细阅读用户手册有关安全的章节，以保证维修人员及设备的安全。

故障和报警说明

| 类型 | 变频器响应 |
| --- | --- |
| 故障 | - 封锁所有IGBT。 - 电机自由停车。 - 故障记录。参考故障记录菜单（6220）。 - 面板上显示故障。 - 面板上故障LED指示灯亮。 |
| 用户故障 | - 根据系统程序内容，电机可能受控停车或自由停车。 - 故障记录。参考故障记录菜单（6220）。 - 面板上显示故障。 - 面板上故障LED指示灯亮。 |
| 报警 | - 变频器不一定要通过自由停车或受控停车回复到空闲状态，除非系统程序有特定要求。 - 报警记录。参考故障记录菜单（6220）。 - 面板上显示报警。 - 面板上故障LED指示灯闪烁。 |

具体故障代码及处理办法参照用户手册

A.日常维护及巡视 ：

1．经常检查室内温度，通风情况，注意室内温度应高于0度，不要超过40度，尽量控制在25度左右。

2．室内保持清洁卫生。

3．经常检查变频器是否有异常声响，异味，柜体是否发热。排风口是否有异味。

4．经常用一张A4纸检查变压器柜、功率柜进风口风量（A4纸应能被过滤网牢牢吸住，如有问题及时排除（更换或清洗过滤网或检查风扇是否有问题）。

5．建议变频器投入运行头一个月内，检查所有进出线电缆及功率单元之间连接电缆，若有松动现象，应将之紧固，以后每六个月定期检查紧固一遍（包括控制线）。并用吸尘器将柜内灰尘清除干净。注意：不能碰到内部的光纤

6．经常记录变频器运行情况（运行模式、电压、电流、速度、功率等），发生跳闸时，要记录下故障情况，查明原因后方可再次送电。

7．打开柜门后，要等功率单元上所有的灯都熄灭后才能开始工作，否则有触电危险。

8．建议两次合分高压的时间间隔在30分钟以上，以减少对变压器的冲击。

9．其他未尽事项，请以变频器使用手册第七章有关内容为准。

B．定期维护（维护时候一定要确定主电源开关处在断开位置）：

1．清扫工作：清洁滤网、变压器柜，功率单元柜，控制柜，如发现

过滤网积有灰尘，将之取下，换上干净的滤网，一定要保持滤网绝

对干燥，否则会损害变频器，造成严重后果。

紧固工作：进出/线电缆，功率单元进/出线，控制柜端子排。

􀀀 在维护时候，不能碰到内部的任何电子线路板和光纤。

2.对电机摇绝缘的时候，一定要使变频器和电机脱开，变频器输出端绝对不允许加高压。

3.变频器内的任何线路板不能用手直接接触，以防静电将线路板损坏。

4.在变频器运行其间，绝对不能打开高压柜门，更不能在高压柜前工作，以防高压危险。

三、附录：

附录一：自定义故障，以下故障在《用户手册》中未列出：

- 1. 高压柜门开（包括变压器柜门和功率单元柜门）：打开高压柜门，变频器停机、跳高压，并且面板显示"TRIP-MV DOORS OPENED"

- 2. 冷却风机故障：任一冷却风机跳，变频器将报警，面板显示"BLOWER BM1 FAILED"，10秒钟后，若该故障位消除，变频器将停机、跳高压，并且面板显示"TRIP-BLOWER FAILED"

- 3. 急停：按下急停后，变频器停机、跳高压，并且面板显示“TRIP-EMERGENCY STOP"。

附录二：故障说明、查询及返回，故障复位：

1．变频器有任何异常情况都会发出报警或者故障信号，在键盘上表示为：若面板故障灯常亮表示变频器故障，若故障灯闪烁表示报警。报警不影响变频器运行，故障会引起变频器停机。

2．进入故障查询：“SHIFT”+“→”+“6220”+“ENTER/CANCEL”+“ENTER/CANCEL” +“ENTER/CANCEL”

退回主界面：“SHIFT”+“ENTER/CANCEL”+“SHIFT”+“ENTER/CANCEL”

3．故障复位：故障解除后，可从远方复位或用变频器操作面板上“FAULT RESET”按钮复位。

附录三：人身及设备安全注意事项

完美无谐波变频器许多内部连接均存在致命电压。另外，散热器和许多其它元件都很热，不能接触。在操作或接近完美无谐波系统时必须考虑如下警告：

1．在柜内靠近或接触元器件时要消除静电（ESD）。印刷线路板上有许多元件对静电很敏感。接触或维护对静电敏感元件的工作只能由阅读并理解专门静电技术的专业人员完成。以下是关于静电的部分指导，这些规则可以大大降低静电对PC板上元件的危害。

• 接触印刷线路板的人一定要戴接地防静电手躅环，该手躅环通过1MΩ电阻接地。接地设备可在所有电气商店里买到。

• 静电可通过触摸接地的金属片消除。

2．变频器工作时千万不要断开风机电源，这将引起变频器过热而造成设备损坏。

3．不要以为关断输入开关后柜内就不存在电压了，电压仍然存在于输入开关的端子上。同样，其它地方也可能有电压存在。

• 在做任何维护和检修工作之前，严格按照操作规程。

• 确认无发热元件和不带电之前，千万不要触摸柜内任何部位。

• 操作时保持单手操作，穿戴安全防护鞋，带防护眼镜，并有其他人在场。

• 不要将接地（即非绝缘）的万用表或示波器接到完美无谐波系统。

• 不要带电连接或断开任何表计、电缆和印刷线路板。

• 不要移去保护罩（标有高压符号）或试图测量保护罩下的电路。

• 在检修功率单元时，一定要将高压切断并将其下端可靠接地，然后方可打开高压柜门，并检查所有单元的所有灯完全熄灭才能接触功率单元。

4． 不要使任何电压误送到变频器的输出端，这样会使变频器严重损坏。

• 不要用高压摇表测量变频器的输出绝缘，这可能会使功率单元中的开关器件受损。

• 对电机摇绝缘时一定要将电机电缆与变频器脱开，即不能对变频器输出端加电压。